## List1
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČ
SPORTSKA DVORANA ŽATIKA
Troškovnik: mehaničko i kemijsko čišćenje te dezinfekcija ventilacijskih kanala i klima komora dvorane.
Zračni sustavi s lokacijama pripadnih komora/ventilatora koji tretiraju pojedine grupe prostora, te količine uzduha u obradi prikazani su tabelarno kako slijedi:
(napomena: Sustav K-6 nije u funkciji te nije potrebno čišćenje )
SUSTAVI KLIMATIZACIJE, TLAČNE VENTILACIJE I ODSISNE VENTILACIJE
PROSTORI |  | KOMORA/ VENTILATOR |  | Tlak m3/h | Odsis m3/h | kom/ kpl | Cijena po kom/kn | Ukupno
kn
SUSTAV K-1
Velika dvorana |  | KK-1/1- Nivo -2 |  | 40000 | 35000 | 1
|  | KK-1/2- Nivo -2 |  | 40000 | 35000 | 1
|  | KK-1/3- Nivo -2 |  | 40000 | 35000 | 1
|  | KK-1/4- Nivo -2 |  | 40000 | 35000 | 1
Ulazni hall, komunikacije |  | KK-1/5- Nivo -2 |  | 23000 | 20000 | 1
|  | KK-1/6- Nivo -2 |  | 23000 | 20000 | 1
Sanitarije |  | OV-1/1- Nivo -1 |  | - | 3000 | 1
|  | OV-1/2- Nivo -1 |  | - | 3000 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-1 | [5 empty] | 1
SUSTAV K-2
Mala dvorana i fitness dvorana |  | KK-2- Nivo -2 |  | 10200 | 9400 | 1
Sanitarije |  | OV-2- Nivo -2 |  | - | 1000 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-2 | [5 empty] | 1
SUSTAV K-3
Ulaz sportaša i prateći prostori |  | KK-3- Nivo -2 |  | 8000 | 7800 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-3 | [5 empty] | 1
SUSTAV K-4
Ulaz, tehnika i prateći prostori |  | VK-4- Nivo -2 |  | 5100 | 4400 | 1
|  | OV-4/1 |  | - | 700 | 1
|  | OV-4/2 |  | - | 4000 | 1
|  | OV-4/3 |  | - | 2500 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-4 | [5 empty] | 1
SUSTAV K-5
Administracija i prateći prostori |  | KK-5- Nivo -1 |  | 7700 | 7200 | 1
Sanitarije |  | OV-5/1 |  | - | 500 | 1
|  | OV-5/2 |  | - | 300 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-5 | [5 empty] | 1
SUSTAV K-7
Režija i TV |  | KK-7- Nivo -2 |  | 2500 | 2500 | 1
Sanitarije |  | OV-7 |  | - | 400 | 1
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-7 | [5 empty] | 1
Demontaža starih filtera i montaža novih postojećih. Zbrinjavanje otpada prema pozitivnim zakonskim propisima, te izdavanje pratećeg lista | [5 empty] | 1
U sklopu ponude treba bit uključeno: | [6 empty] | SVEUKUPNO
-zaštita elektro motora
-zaštita svih ostalih el.sklopova automatike
-vađenje starih filter platna
-vraćanje na mjesto novih filter platna(Nova filter platna osigurava naručitelj radova)
Ostali uvjeti:
-radi učestalosti korištenja prostora izvođenje radova mora biti u koordinaciji sa naručiteljem
-pri korištenju vertikalno podiznih platformi za izvođenje radova na visini sportski(parket) pod mora bit zaštićen
a ukupna težina platforme ne smije prelaziti 500 kg po m2.
-izvođač radova mora obratiti pozornost da prilikom čišćenja kanala ne ošteti dijelove sustava koji su regulirani
elektronski kao što su istrujni difuzori, pp zaklopke, osjetnici temp. Itd.